## Sheet1
序号 | 采购品目名称 | 参考配置、技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价
项目总计 | [5 empty] | 1436966.63
1 | 中央台1 | 公共实验室01 1、（长*宽*高）6800*1500*850； 2、中央台：全钢结构，柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面经EPOXY防蚀处理，台面采用20mm厚陶瓷面板，三节静音导轨，液压自闭式铰链； 3、功能柱：尺寸为300*150*2000mm，全钢结构；台面到顶部，隐藏实验台所需的水、电、气管道； 4、插座盒及面板：钢制，86型； 含上述部件及配套部件、辅料的安装；安装场地的建设、维护、修复等。 | 台 | 2 | 26156.815 | 52313.63
2 | 中央台2 | 公共实验室（落地设备）07 1、（长*宽*高）6850*1500*850； 2、中央台：全钢结构，柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面经EPOXY防蚀处理，台面采用20mm厚陶瓷面板，三节静音导轨，液压自闭式铰链； 3、功能柱：尺寸为300*150*2000mm，全钢结构；台面到顶部，隐藏实验台所需的水、电、气管道； 4、PP水槽：采用高密度PP新料注塑成型，配含阻水盖、PP提笼； 5、三口水龙头：主体加厚铜质，涂层经环氧树脂粉末涂料热固处理，开关使用寿命测试可达50万次，静态最大耐压2.5MPa,鹅颈出水管可360度旋转； 6、PP滴水架：高密度PP材质，可拆卸式滴水棒27根； 7、单口洗眼器：主体加厚铜质，高度280mm，涂层表面为环氧树脂，耐腐蚀、耐弱酸、碱、盐溶液，防紫外线辐射。洗眼器流量：工作压力0.20-0.40MPa，洗眼流量≥11.4/min； 8、台上试剂架：L*400*850mm,钢玻结构，菱形立柱，双层玻璃层板； 9、插座盒及面板：钢制，86型； 含上述部件及配套部件、辅料的安装；安装场地的建设、维护、修复等。 | 台 | 2 | 29878.57 | 59757.14
3 | 中央台3 | 公共实验室（小型仪器）08 1、（长*宽*高）6850*1500*850； 2、中央台：全钢结构，柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面经EPOXY防蚀处理，台面采用20mm厚陶瓷面板，三节静音导轨，液压自闭式铰链； 3、功能柱：尺寸为300*150*2000mm，全钢结构；台面到顶部，隐藏实验台所需的水、电、气管道； 4、PP水槽：采用高密度PP新料注塑成型，配含阻水盖、PP提笼； 5、三口水龙头：主体加厚铜质，涂层经环氧树脂粉末涂料热固处理，开关使用寿命测试可达50万次，静态最大耐压2.5MPa,鹅颈出水管可360度旋转； 6、PP滴水架：高密度PP材质，可拆卸式滴水棒27根。 7、单口洗眼器：主体加厚铜质，高度280mm，涂层表面为环氧树脂，耐腐蚀、耐弱酸、碱、盐溶液，防紫外线辐射。洗眼器流量：工作压力0.20-0.40MPa，洗眼流量≥11.4/min; 8、台上试剂架：L*400*850mm,钢玻结构，菱形立柱，双层玻璃层板； 9、插座盒及面板：钢制，86型； 含上述部件及配套部件、辅料的安装；安装场地的建设、维护、修复等。 | 台 | 2 | 29878.57 | 59757.14
4 | 中央台4 | 公共实验室（生物）09 1、（长*宽*高）6850*1500*850； 2、中央台：全钢结构，柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面经EPOXY防蚀处理，台面采用20mm厚陶瓷面板，三节静音导轨，液压自闭式铰链； 3、功能柱：尺寸为300*150*2000mm，全钢结构；台面到顶部，隐藏实验台所需的水、电、气管道； 4、PP水槽：采用高密度PP新料注塑成型，配含阻水盖、PP提笼； 5、三口水龙头：主体加厚铜质，涂层经环氧树脂粉末涂料热固处理，开关使用寿命测试可达50万次，静态最大耐压2.5MPa,鹅颈出水管可360度旋转； 6、PP滴水架：高密度PP材质，可拆卸式滴水棒27根； 7、单口洗眼器：主体加厚铜质，高度280mm，涂层表面为环氧树脂，耐腐蚀、耐弱酸、碱、盐溶液，防紫外线辐射。洗眼器流量：工作压力0.20-0.40MPa，洗眼流量≥11.4/min； 8、台上试剂架：L*400*850mm,钢玻结构，菱形立柱，双层玻璃层板； 9、插座盒及面板：钢制，86型； 含上述部件及配套部件、辅料的安装；安装场地的建设、维护、修复等。 | 台 | 2 | 29878.56 | 59757.11
5 | 边台1 | 公共实验室01 1、（长*宽*高）3200*750*850； 2、边台：全钢结构，柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面经EPOXY防蚀处理，台面采用20mm厚陶瓷面板，三节静音导轨，液压自闭式铰链； 3、插座盒及面板：钢制，86型； 含上述部件及配套部件、辅料的安装；安装场地的建设、维护、修复等。 | 台 | 2 | 6390.18 | 12780.36
6 | 边台2 | 标本登记接收03 1、（长*宽*高）3650*750*850； 2、边台：全钢结构，柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面经EPOXY防蚀处理，台面采用20mm厚陶瓷面板，三节静音导轨，液压自闭式铰链； 3、PP水槽：采用高密度PP新料注塑成型，配含阻水盖、PP提笼； 4、三口水龙头：主体加厚铜质，涂层经环氧树脂粉末涂料热固处理，开关使用寿命测试可达50万次，静态最大耐压2.5MPa,鹅颈出水管可360度旋转；[PP滴水架]：高密度PP材质，可拆卸式滴水棒27根； 5、单口洗眼器：主体加厚铜质，高度280mm，涂层表面为环氧树脂，耐腐蚀、耐弱酸、碱、盐溶液，防紫外线辐射。洗眼器流量：工作压力0.20-0.40MPa，洗眼流量≥11.4/min； 6、插座盒及面板：钢制，86型； 含上述部件及配套部件、辅料的安装；安装场地的建设、维护、修复等。 | 台 | 1 | 8684.56 | 8684.56
7 | 边台3 | 缓冲间 1、（长*宽*高）900*750*850； 2、边台：全钢结构，柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面经EPOXY防蚀处理，台面采用20mm厚陶瓷面板，三节静音导轨，液压自闭式铰链； 3、PP水槽：采用高密度PP新料注塑成型，配含阻水盖、PP提笼； 4、三口水龙头：主体加厚铜质，涂层经环氧树脂粉末涂料热固处理，开关使用寿命测试可达50万次，静态最大耐压2.5MPa,鹅颈出水管可360度旋转； 5、PP滴水架：高密度PP材质，可拆卸式滴水棒27根； 6、单口洗眼器：主体加厚铜质，高度280mm，涂层表面为环氧树脂，耐腐蚀、耐弱酸、碱、盐溶液，防紫外线辐射。洗眼器流量：工作压力0.20-0.40MPa，洗眼流量≥11.4/min； 含上述部件及配套部件、辅料的安装；安装场地的建设、维护、修复等。 | 台 | 1 | 3190.42 | 3190.42
8 | 边台4 | 恒湿冷冻制样实验室04 1、（长*宽*高）3650*750*850； 2、边台：全钢结构，柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面经EPOXY防蚀处理，台面采用20mm厚陶瓷面板，三节静音导轨，液压自闭式铰链； 3、插座盒及面板：钢制，86型； 含上述部件及配套部件、辅料的安装；安装场地的建设、维护、修复等。 | 台 | 1 | 7330 | 7330
9 | 边台5 | 显微镜设备用房05 1、（长*宽*高）2500*750*850； 2、边台：全钢结构，柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面经EPOXY防蚀处理，台面采用20mm厚陶瓷面板，三节静音导轨，液压自闭式铰链； 3、插座盒及面板：钢制，86型； 含上述部件及配套部件、辅料的安装；安装场地的建设、维护、修复等。 | 台 | 1 | 5020.59 | 5020.59
10 | 边台6 | 超高速离心机06 1、（长*宽*高）2600*750*850； 2、边台：全钢结构，柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面经EPOXY防蚀处理，台面采用20mm厚陶瓷面板，三节静音导轨，液压自闭式铰链； 3、PP水槽：采用高密度PP新料注塑成型，配含阻水盖、PP提笼； 4、三口水龙头：主体加厚铜质，涂层经环氧树脂粉末涂料热固处理，开关使用寿命测试可达50万次，静态最大耐压2.5MPa,鹅颈出水管可360度旋转； 5、PP滴水架：高密度PP材质，可拆卸式滴水棒27根； 6、单口洗眼器：主体加厚铜质，高度280mm，涂层表面为环氧树脂，耐腐蚀、耐弱酸、碱、盐溶液，防紫外线辐射。洗眼器流量：工作压力0.20-0.40MPa，洗眼流量≥11.4/min； 7、插座盒及面板：钢制，86型； 含上述部件及配套部件、辅料的安装；安装场地的建设、维护、修复等。 | 台 | 1 | 10838.26 | 10838.26
11 | 边台7 | 公共实验室（落地设备）07 1、（长*宽*高）3515*750*850； 2、边台：全钢结构，柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面经EPOXY防蚀处理，台面采用20mm厚陶瓷面板，三节静音导轨，液压自闭式铰链； 3、PP水槽：采用高密度PP新料注塑成型，配含阻水盖、PP提笼； 4、三口水龙头：主体加厚铜质，涂层经环氧树脂粉末涂料热固处理，开关使用寿命测试可达50万次，静态最大耐压2.5MPa,鹅颈出水管可360度旋转； 5、PP滴水架：高密度PP材质，可拆卸式滴水棒27根； 6、单口洗眼器：主体加厚铜质，高度280mm，涂层表面为环氧树脂，耐腐蚀、耐弱酸、碱、盐溶液，防紫外线辐射。洗眼器流量：工作压力0.20-0.40MPa，洗眼流量≥11.4/min； 7、插座盒及面板：钢制，86型； 含上述部件及配套部件、辅料的安装；安装场地的建设、维护、修复等。 | 台 | 1 | 8297.12 | 8297.12
12 | 边台8 | 公共实验室（小型仪器）08 1、（长*宽*高）3515*750*850； 2、边台：全钢结构，柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面经EPOXY防蚀处理，台面采用20mm厚陶瓷面板，三节静音导轨，液压自闭式铰链； 3、PP水槽：采用高密度PP新料注塑成型，配含阻水盖、PP提笼； 4、三口水龙头：主体加厚铜质，涂层经环氧树脂粉末涂料热固处理，开关使用寿命测试可达50万次，静态最大耐压2.5MPa,鹅颈出水管可360度旋转； 5、PP滴水架：高密度PP材质，可拆卸式滴水棒27根； 6、单口洗眼器：主体加厚铜质，高度280mm，涂层表面为环氧树脂，耐腐蚀、耐弱酸、碱、盐溶液，防紫外线辐射。洗眼器流量：工作压力0.20-0.40MPa，洗眼流量≥11.4/min； 7、插座盒及面板：钢制，86型； 含上述部件及配套部件、辅料的安装；安装场地的建设、维护、修复等。 | 台 | 1 | 8398.82 | 8398.82
13 | 边台9 | 公共实验室（生物）09 1、（长*宽*高）4250*750*850； 2、边台：全钢结构，柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面经EPOXY防蚀处理，台面采用20mm厚陶瓷面板，三节静音导轨，液压自闭式铰链； 3、PP水槽：采用高密度PP新料注塑成型，配含阻水盖、PP提笼； 4、三口水龙头：主体加厚铜质，涂层经环氧树脂粉末涂料热固处理，开关使用寿命测试可达50万次，静态最大耐压2.5MPa,鹅颈出水管可360度旋转； 5、PP滴水架：高密度PP材质，可拆卸式滴水棒27根； 6、单口洗眼器：主体加厚铜质，高度280mm，涂层表面为环氧树脂，耐腐蚀、耐弱酸、碱、盐溶液，防紫外线辐射。洗眼器流量：工作压力0.20-0.40MPa，洗眼流量≥11.4/min； 7、插座盒及面板：钢制，86型； 含上述部件及配套部件、辅料的安装；安装场地的建设、维护、修复等。 | 台 | 1 | 6692.29 | 6692.29
14 | 边台10 | 公共实验室（化学）10 1、（长*宽*高）4300*750*850； 2、边台：全钢结构，柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面经EPOXY防蚀处理，台面采用20mm厚陶瓷面板，三节静音导轨，液压自闭式铰链； 3、PP水槽：采用高密度PP新料注塑成型，配含阻水盖、PP提笼； 4、三口水龙头：主体加厚铜质，涂层经环氧树脂粉末涂料热固处理，开关使用寿命测试可达50万次，静态最大耐压2.5MPa,鹅颈出水管可360度旋转； 5、PP滴水架：高密度PP材质，可拆卸式滴水棒27根； 6、单口洗眼器：主体加厚铜质，高度280mm，涂层表面为环氧树脂，耐腐蚀、耐弱酸、碱、盐溶液，防紫外线辐射。洗眼器流量：工作压力0.20-0.40MPa，洗眼流量≥11.4/min； 7、万向排气罩：采用高密度PP，管道直径75mm，罩口：拱形、独特的关节结构使关节调整时极具灵活性，根据实地需求可360°自由旋转调节方向，以便气流经过时降低不必要产生的湍流。 8、插座盒及面板：钢制，86型； 含上述部件及配套部件、辅料的安装；安装场地的建设、维护、修复等。 | 台 | 1 | 17638.6 | 17638.6
15 | 边台11 | 节肢培养间11 1、（长*宽*高）4050*750*850； 2、边台：全钢结构，柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面经EPOXY防蚀处理，台面采用20mm厚陶瓷面板，三节静音导轨，液压自闭式铰链； 3、PP水槽：采用高密度PP新料注塑成型，配含阻水盖、PP提笼； 4、三口水龙头：主体加厚铜质，涂层经环氧树脂粉末涂料热固处理，开关使用寿命测试可达50万次，静态最大耐压2.5MPa,鹅颈出水管可360度旋转； 5、PP滴水架：高密度PP材质，可拆卸式滴水棒27根； 6、单口洗眼器：主体加厚铜质，高度280mm，涂层表面为环氧树脂，耐腐蚀、耐弱酸、碱、盐溶液，防紫外线辐射。洗眼器流量：工作压力0.20-0.40MPa，洗眼流量≥11.4/min； 7、插座盒及面板：钢制，86型； 含上述部件及配套部件、辅料的安装；安装场地的建设、维护、修复等。 | 台 | 1 | 9356.5 | 9356.5
16 | 边台12 | 低压氧舱12 1、（长*宽*高）2744*750*850； 2、边台：全钢结构，柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面经EPOXY防蚀处理，台面采用20mm厚陶瓷面板，三节静音导轨，液压自闭式铰链； 3、PP水槽：采用高密度PP新料注塑成型，配含阻水盖、PP提笼； 4、三口水龙头：主体加厚铜质，涂层经环氧树脂粉末涂料热固处理，开关使用寿命测试可达50万次，静态最大耐压2.5MPa,鹅颈出水管可360度旋转； 5、PP滴水架：高密度PP材质，可拆卸式滴水棒27根； 6、单口洗眼器：主体加厚铜质，高度280mm，涂层表面为环氧树脂，耐腐蚀、耐弱酸、碱、盐溶液，防紫外线辐射。洗眼器流量：工作压力0.20-0.40MPa，洗眼流量≥11.4/min； 7、插座盒及面板：钢制，86型； 含上述部件及配套部件、辅料的安装；安装场地的建设、维护、修复等。 | 台 | 1 | 8682.22 | 8682.22
17 | 边台13 | 培养间13 1、（长*宽*高）2750*750*850； 2、边台：全钢结构，柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面经EPOXY防蚀处理，台面采用20mm厚陶瓷面板，三节静音导轨，液压自闭式铰链； 3、PP水槽：采用高密度PP新料注塑成型，配含阻水盖、PP提笼； 4、三口水龙头：主体加厚铜质，涂层经环氧树脂粉末涂料热固处理，开关使用寿命测试可达50万次，静态最大耐压2.5MPa,鹅颈出水管可360度旋转； 5、PP滴水架：高密度PP材质，可拆卸式滴水棒27根； 6、单口洗眼器：主体加厚铜质，高度280mm，涂层表面为环氧树脂，耐腐蚀、耐弱酸、碱、盐溶液，防紫外线辐射。洗眼器流量：工作压力0.20-0.40MPa，洗眼流量≥11.4/min； 7、插座盒及面板：钢制，86型； 含上述部件及配套部件、辅料的安装；安装场地的建设、维护、修复等。 | 台 | 1 | 6955.58 | 6955.58
18 | 边台14 | 仪器间14 1、（长*宽*高）3600*750*850； 2、边台：全钢结构，柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面经EPOXY防蚀处理，台面采用20mm厚陶瓷面板，三节静音导轨，液压自闭式铰链； 3、PP水槽：采用高密度PP新料注塑成型，配含阻水盖、PP提笼； 4、三口水龙头：主体加厚铜质，涂层经环氧树脂粉末涂料热固处理，开关使用寿命测试可达50万次，静态最大耐压2.5MPa,鹅颈出水管可360度旋转； 5、PP滴水架：高密度PP材质，可拆卸式滴水棒27根； 6、单口洗眼器：主体加厚铜质，高度280mm，涂层表面为环氧树脂，耐腐蚀、耐弱酸、碱、盐溶液，防紫外线辐射。洗眼器流量：工作压力0.20-0.40MPa，洗眼流量≥11.4/min； 7、插座盒及面板：钢制，86型； 含上述部件及配套部件、辅料的安装；安装场地的建设、维护、修复等。 | 台 | 1 | 6955.58 | 6955.58
19 | 通风柜 | 1、公共实验室01；数量：1； 2、恒湿冷冻制样实验室04；数量：1； 3、公共实验室（落地设备）07；数量：1； 4、公共实验室（小型仪器）08；数量：1； 5、公共实验室（生物）09；数量：2； 6、公共实验室（化学）10；数量：2； 7、（长*宽*高）1500*900*2350； 8、台面采用20mm陶瓷台面；整体结构采用优质冷轧钢板及优质工业铝合金型材制作；主体支撑采用全钢材料，厚度≥1.2mm，内腔为抗腐蚀内衬材料，台面下方内部空间可布置公用设备管道、配件等。 含上述部件及配套部件、辅料的安装；安装场地的建设、维护、修复等。 | 台 | 8 | 11865 | 94920
20 | 气瓶柜 | 1、公共实验室01；数量：1； 2、恒湿冷冻制样实验室04；数量：1； 3、显微镜设备用房05；数量：1； 4、公共实验室（落地设备）07；数量：3； 5、公共实验室（化学）10；数量：1； 6、（长*宽*高）900*600*1900； 7、全钢结构，双瓶，板材厚度≥1.0mm，柜体表面经EPOXY防蚀处理，不含气体泄漏报警装置。 含上述部件及配套部件、辅料的安装；安装场地的建设、维护、修复等。 | 台 | 7 | 2410.35 | 16872.45
21 | 落地式紧急喷淋 | 走廊； 实验室专用；304不锈钢材质，出水量：喷淋流量>75.7L/min,双口洗眼器>11.4L/min； 含上述部件及配套部件、辅料的安装；安装场地的建设、维护、修复等。 | 套 | 2 | 2608.61 | 5217.22
22 | 成品钢制洁净门 | 1、成品钢制洁净单开门（1套） 标本登记接收03； 宽*高(1000*2300mm) ，宽*高（400*600mm）双层玻璃视窗； 含上述部件及配套部件、辅料的安装；安装场地的建设、维护、修复等； 2、成品钢制洁净子母门（9套） （1）标本登记接收03；数量：1； （2）恒湿冷冻制样实验室04；数量：2； （3）超高速离心机06；数量：1； （4）节肢培养间11；数量：1； （5）低压氧舱12；数量：2； （6）培养间13；数量：2； （7）仪器间14；数量：1； 1200*2300mm（宽*高）（含400*600mm双层玻璃视窗）； 含上述部件及配套部件、辅料的安装；安装场地的建设、维护、修复等； 3、成品钢制洁净双开门（1套） 公共实验室（生物） 09； 宽*高(1500*2300mm) ，宽*高（400*600mm）双层玻璃视窗； 含上述部件及配套部件、辅料的安装；安装场地的建设、维护、修复等。 | 项 | 1 | 32749.64 | 32749.64
23 | 其它门 | 1、成品钢制单开门（5套） （1）公共实验室（落地设备）07；数量：1； （2）公共实验室（小型仪器）08；数量：1； （3）公共实验室（生物）09；数量：1； （4）公共实验室（化学）10；数量：1； 成品钢制；1000*2300mm（宽*高）； 含上述部件及配套部件、辅料的安装；安装场地的建设、维护、修复等； 2、成品钢制双开门（1套） 公共实验室（生物）09； 1500*2300mm（宽*高）；成品钢制； 含上述部件及配套部件、辅料的安装；安装场地的建设、维护、修复等； 3、钢制甲级防火门（1套） 高性能服务机房； 1500*2300mm（宽*高）；成品钢制； 含上述部件及配套部件、辅料的安装；安装场地的建设、维护、修复等； 4、成品木制隔音门（5套） （1）院长工作室；数量：1； （2）副院长工作室；数量：1； （3）专家工作室：数量：4； 1000*2300mm（宽*高）；木制； 含上述部件及配套部件、辅料的安装；安装场地的建设、维护、修复等。 | 项 | 1 | 23165 | 23165
24 | 玻璃视窗 | 1、玻璃视窗1（3套） （1）公共实验室（落地设备）07；数量：1； （2）公共实验室（小型仪器）08；数量：1； （3）公共实验室（生物）09；数量：1； 2400*1300mm（宽*高）；玻璃厚度:10.0mm钢化；1.2mm不锈钢包边； 含上述部件及配套部件、辅料的安装；安装场地的建设、维护、修复等； 2、玻璃视窗2（2套） （1）公共实验室（台面设备）01；数量：1； （2）培养间13；数量：1； 3600*1300mm（宽*高）；玻璃厚度:10.0mm钢化；1.2mm不锈钢包边；含五金、辅料及安装。 | 项 | 1 | 14644.8 | 14644.8
25 | 展柜 | 展厅 1、条形展柜1（1套） （长*宽*高）4900*1200*1000；环保密度板； 含上述部件及配套部件、辅料的安装；安装场地的建设、维护、修复等； 2、条形展柜2（1套） （长*宽*高）5800*1000*1000；环保密度板； 含上述部件及配套部件、辅料的安装；安装场地的建设、维护、修复等； 3、圆弧形展柜（1套） 直径2400mm圆弧形；环保密度板； 含上述部件及配套部件、辅料的安装；安装场地的建设、维护、修复等。 | 项 | 1 | 19436 | 19436
26 | 强电系统及消防报警系统 | 1、配电箱（3套）； 2、动力配电箱（1套） 3、单相断路器箱（1套）：型号:32A/1P+N，漏电保护附件，暗装； 4、单相二、三极安全型插座（330套）：PC阻燃材质，220V/10A，暗装； 5、单相二、三极安全防水型插座（15套）：PC阻燃材质，220V/10A，暗装； 6、单相三极16A插座（5套）：铝合金，220V/16A，Exd IIBT4 Gb，暗装； 7、单联单控开关（6套）：PC阻燃材质，220V/10A（86型），暗装； 8、双联单控开关（16套）：PC阻燃材质，220V/10A（86型），暗装； 9、三联单控开关（14套）：PC阻燃材质，220V/10A（86型），暗装； 10、定时开关（7套）：铝合金，220V/10A，Exd IIBT4 Gb，明装； 11、电力电缆1（20m）：WDZB-YJV-4*70+1*35mm2，铜芯，管槽敷设，1KV以内； 12、电力电缆2（28m）：WDZB-YJV-4*25+1*16mm2，铜芯，管槽敷设，1KV以内； 13、电力电缆3（36m）：WDZB-YJV-5*16mm2，铜芯，管槽敷设，1KV以内； 14、电力电缆4（25m）：WDZB-YJV-5*6mm2，铜芯，管槽敷设，1KV以内； 15、电力电缆5（22m）：WDZB-YJV-5*2.5mm2，铜芯，管槽敷设，1KV以内； 16、动力电缆（28m）：WDZB-YJV-3*6mm2，铜芯，管槽敷设，1KV以内； 17、消防报警系统（1套） （1）更换老旧烟感 / 温感探测器，新增实验室专用报警点位，联动消防水系统； （2）补装手动报警按钮，调整声光报警器位置； （3）报警线路调整，新增设备供电回路； （4）调试报警系统联动逻辑，确保与应急照明、排风系统同步启停； 18、配套系统（1套） （1）更换开关（1套）； （2）地面、天花的修复（按图纸要求处理）； （3）含五金、配电系统的安装和调试。 | 项 | 1 | 63065.04 | 63065.04
27 | 灯具系统 | 1、LED洁净灯具-36W（6套）：220V/36W,3600lm；300*1200mm；嵌入式安装； 2、LED洁净灯具-36W（带蓄电池）（7套）：220V/36W,3600lm；300*1200mm；嵌入式安装； 3、LED筒灯（50套）：220V/9W；7寸；嵌入式安装； 4、紫外线杀菌灯1（6套）：220V/15W；嵌入式安装； 5、紫外线杀菌灯2（14套）：220V/30W；嵌入式安装； 6、电线1（2150m）：WDZB-BYJ-2.5mm2；铜芯；管槽敷设； 7、电线2（4380m）：WDZB-BYJ-4.0mm2；铜芯；管槽敷设； 8、电线3（60m）：WDZB-BYJ-6.0mm2；铜芯；管槽敷设； 9、电线配管 SC20（2550m）：钢管；DN20；电线管路敷设、钢索架设； 10、电线配管 SC25（85m）：钢管；DN25；电线管路敷设、钢索架设； 11、电线配管 SC32（25m）：钢管；DN32；电线管路敷设、钢索架设 12、电线配管 SC50（36m）：钢管；DN50；电线管路敷设、钢索架设 13、电线配管 SC65（28m）：钢管；DN65；电线管路敷设、钢索架设 14、接线盒（500个）：86式。 | 项 | 1 | 110051.93 | 110051.93
28 | 门禁系统 | 1、门禁控制器（15台）：双门； 2、人脸识别器（15台）：4.3寸LCD触摸显示屏；人脸识别、指纹、刷卡； 3、电磁（插）锁（30套）：断电开锁，开锁时间≤1s；DC24V/500mA； 4、开门按钮（15个）：86型底盒；阻燃PC。 | 项 | 1 | 64749 | 64749
29 | 交换机系统 | 1、网络摄像机（19台）：半球型;00W像素，星光级;吸顶式;本体安装、单体调试; 2、POE网络交换机（1台）：接口，POE千兆交换机，以太网供电;接入交换机;本体安装、单体调试； 3、网络交换机（1台）：24口，千兆网络；接入交换机；本体安装、单体调试； 4、吸顶AP（10台）：千兆网口，POE供电；安装、单体调试； 5、单口网络插座（38个）：单口，RJ45；暗装；阻PC,86型底盒；端接模块、安装面板； 6、双口网络插座（31个）：RJ45；暗装；阻PC,86型底盒；端接模块、安装面板； 7、六类网线（4180m）：6类非屏蔽双绞线；线缆对数:4；敷设、标记、卡接； 8、控制线缆1(1380m)：WDZ-RYY2*1.0；敷设、标记、卡接； 9、控制线缆2(1350m)：WDZ-RYY4*1.0；敷设、标记、卡接； 10、控制线缆3(1350m)：WDZ-RYY6*1.0；敷设、标记、卡接； 11、配管 JDG20（680m）：镀锌钢管；DN20；电线管路敷设、钢索架设； 12、配管 JDG25（480m）：镀锌钢管；DN25；电线管路敷设、钢索架设； 13、弱电配套 （1）弱电系统的五金、辅料； （2）安全防范分系统的安装； | 项 | 1 | 103209.85 | 103209.85
30 | 洁净空调系统 | （一）AHU301洁净空调系统（1套） | 项 | 1 | 152014.84 | 152014.84
31 | 洁净空调系统 | （二）AHU302洁净空调系统（1套） | 项 | 1 | 83803.97 | 83803.97
32 | 洁净空调系统 | （三）AHU303洁净空调系统（1套） | 项 | 1 | 136091.34 | 136091.34
33 | 舒适性空调系统 | 1、静音型卧式暗装风机盘管FP-04（2台） 制冷量：4.26kw，风量：680m³/h,机外余压30pa，输入电功率：72w，电源220v~50Hz; 2、静音型卧式暗装风机盘管FP-06（4台） 制冷量：5.82kw，风量：1020m³/h,机外余压30pa，输入电功率：108w，电源220v~50Hz； 3、风机盘管1（6台） 含风机盘管，风管，风口，管道阀门，吊顶开孔，原冷冻水管开孔封堵，焊接等； 4、风机盘管2（7台） 含风机盘管，风管，风口，管道阀门拆除，原冷冻水管开孔封堵等； 5、通风管道（51m2）：镀锌钢板风管；矩形；板材厚度：δ=0.6mm； 6、通风管道绝热（51m2）：采用橡塑复合隔热材料；厚度=30mm； 7、风口百叶1（2个）：双层百叶风口；500*200；ABS喷塑材质； 8、风口百叶2（2个）：双层百叶风口；600*250；ABS喷塑材质； 9、风口百叶3（4个）：单层百叶风口；500*250；ABS喷塑材质； 10、风口百叶4（4个）：单层百叶风口；800*250；ABS喷塑材质； 11、冷冻水供.回水管1（66m）：镀锌钢管；DN25；螺纹连接；闭孔发泡B1级橡塑保温管材（板材）；25mm； 12、冷冻水供.回水管2（34.8m）：镀锌钢管；DN32；螺纹连接；闭孔发泡B1级橡塑保温管材（板材）； 25mm； 13、空调排水管1（29.9m）：PVC排水管；DN20；冷凝水；闭孔发泡B1级橡塑保温管材（板材）；保温厚度：13mm； 14、空调排水管2（16.8m）：PVC排水管；DN25；冷凝水；闭孔发泡B1级橡塑保温管材（板材）；保温厚度：13mm； 15、不锈钢波纹管（12个）：DN25；不锈钢；螺纹连接； 16、Y型过滤器（6个）：Y型过滤器；DN25；黄铜；1.6MPa；螺纹连接； 17、风机盘管电动两通阀（6个）：风机盘管电动两通阀；DN25；1.6MPa；黄铜；螺纹连接；配执行器； 18、闸阀（12个）：DN25；黄铜；螺纹连接； 19、控制器（6个）：空调机控制器； 20、控制线（90m） 室内外机通讯线，接线型号规格为 BVR8*1.5.SC20热镀锌钢管； 21、柔性接口（12.96m2）：帆布软接；法兰、支吊架制作，安装； 22、空调系统配套： （1）支架制作安装（空调室内机和冷冻水管支吊架）； （2）墙体开孔套管的安装； （3）管路安装、工程机械费 、安装辅料（L30×3×4角钢；支架制作及安装等） （4）系统安装调试； | 项 | 1 | 83188.07 | 83188.07
34 | 排风及新风系统 | 1、风口百叶1（1个）：单层百叶风口；300*200；ABS材质；包含原风管及吊顶开孔； 2、风口百叶2（6个）：单层百叶风口；400*250；ABS材质；包含原风管及吊顶开孔； 3、通风管道（32m）：PP材质排风管 ；圆形；φ250； 4、通风管道绝热（25.12m）：采用橡塑复合隔热材料；厚度=19mm； 5、VAV变风量碟阀（8个）：DN250； 6、阀门（1个）：电动风量调节阀（开关量）；φ250；PP材质； | 项 | 1 | 44362.76 | 44362.76
35 | 控制面板P-600(通风柜） | 1、FC-P600适用于VAV控制； 2、通讯端口RJ45； 3、4.3寸彩色LED屏，全触摸按键； 4、面风速控制监测；面风速0.3-0.5m/s可设定；报警显示；面风速、柜内温度及视窗高度超高报警；紧急排放、一键静音等功能； 5、控制线。 | 项 | 8 | 4627.35 | 37018.8